## 様式1
様式１
業務予定表
令和 年 月 日
北海道知事 鈴木 直道 様
（受託者）
（上記代理人）
業務名
昇降機保守点検業務の日程については、次のとおりです。
１ 年間予定
(1) 保守点検等
公宅名称 | 遠隔 | １Ｍ | ３Ｍ | ６Ｍ | １Ｙ
（記載例）〇〇AP | 「毎月」 又は 「なし」 | 「毎月」 又は 「なし」 | ４月 ７月 １０月 １月 | ６月 １２月 | ８月
(2) 次年度整備計画に基づく修理
公宅名称 | 次年度整備項目 |  |  | 実施時期
（記載例）○号機 | ロープ交換等の内容又は「なし」 |  |  | ６月
２ 各月の点検日
原則 ※１
例外 ※２
上記以外 | 前月までに業務担当員と協議します。
※１ （ ）旬・第（ ）週・（ ）日前後・（ ）～（ ）日等と記載する。
※２ １２月・１月など、予め原則以外の日程が明らかな場合に記載する。

## 様式２
様式２
業務担当員
業務名 本庁管理高層公宅昇降機保守点検業務
公宅名称 〇〇AP
点検日 令和 年 月 日（ ）
受託者
業務処理責任者 印
点検周期（１Ｍ・３Ｍ・６Ｍ・１Ｙ）(ロープ式エレベーター(マイコン制御)) |  |  |  |  | 専門技術者＜＞ |  |  | 1/4
|  | 点検項目 |  |  | 周期 | 周期 | 点検結果
[5 empty] | Ａ | Ｂ | １号機 | ２号機
1 | a. | 機械室への通行 | ①１ | 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認 | 1M | 3M
機 |  |  | ② | 出入口扉の施錠の良否を確認 | 1M | 3M
械 | b. | 室内環境 | ① | 室内清掃及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰの機能上又は保全の実施上支障の | 1M | 3M
室 |  |  |  | ないことを確認
|  |  | ② | 室内又は制御盤の温度の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
|  |  | ③ | 手巻きハンドルの設置の有無を点検 | 1M | 3M
|  |  | ④ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰに係る設備以外のものの有無を確認 | 3M | 3M
| c. | 主開閉器・受電盤・ | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
|  | 制御盤・起動盤・信 | ② | 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  | 号盤 | ③ | 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 | 1Y | 1Y
・電動機主回路・制御回路・信号回路・照明回路
|  |  | ④ | 主開閉器の操作及び動作の良否を点検 | 6M | 6M
|  |  | ⑤ | 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | 6M | 6M
|  |  | ⑥ | 制御盤内の清掃の実施 | 1Y | 1Y
|  |  | ⑦ | ﾌﾟﾘﾝﾄ板汚れ及び冷却ﾌｧﾝの回転状態の異常の有無を点検 | 6M | 6M
| d. | 巻上機 | ① | 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検 | 1M | 3M
|  |  | ② | 歯当りの良否を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ③ | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ④ | 網車のひび割れ、ﾛｰﾌﾟ溝の摩耗及びﾛｰﾌﾟｽﾘｯﾌﾟの有無を | 1Y | 1Y
点検
|  |  | ⑤ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | 1Y
| e. | 電磁ブレーキ | ① | スリップの異常の有無を点検 | 1M | ＜3M＞
|  |  | ② | ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰ、ｱｰﾑ及びﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰの作動の良否を点検 | 6M | 6M
|  |  | ③ | ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰｽﾄﾛｰｸを点検し、その良否を確認 | 6M | 6M
|  |  | ④ | ﾌﾞﾚｰｷｽｲｯﾁ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検 | 6M | 6M
|  |  | ⑤ | ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞの摩耗の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ⑥ | 制動力をﾁｪｯｸし、その良否を確認 | 1Y | 1Y
| f. | そらせ車 | ① | ロープ溝の摩耗の有無及び取付けの良否を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ② | 回転状態の異常の有無を点検 | 1M | 3M
|  |  | ③ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | 1Y
| g. | 電動機 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
|  |  | ② | 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検 | 1M | 3M
|  |  | ③ | 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否を点検 | 1M | 3M
|  |  | ④ | 電動機用冷却ﾌｧﾝの作動の良否を点検 | 1M | 3M
|  |  | ⑤ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | 1Y
| h. | かご側調速機 | ① | 異常音及び異常振動の有無を点検 | 1M | 3M
|  |  | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ③ | 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が | 1Y | 1Y
基準値に適合していることを確認
|  |  | ④ | エンコーダの作動の良否を点検 | 1M | 3M
|  |  | ⑤ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | 1Y
| I. | つり合いおもり側調 | ① | 異常音及び異常振動の有無を点検 | 1M | 3M
|  | 速機 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ③ | 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が | 1Y | 1Y
基準値に適合していることを確認
|  |  | ④ | エンコーダの作動の良否を点検 | 1M | 3M
|  |  | ⑤ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | 1Y
| j. | 機器の耐震対策 |  | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装 | 1Y | 1Y
置の良否を点検
| k. | 主索の緩み検出装置 |  | 作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
| l. | かご速度検出器 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | 6M
|  |  | ② | 正しく機能していることを確認 | 6M | 6M
| m. | 昇降路との貫通部分 |  | 主索及びｶﾞﾊﾞﾅﾛｰﾌﾟが機械室床の貫通部分と接触してい | 1Y | 1Y
ないことを確認
2/4
|  | 点検項目 |  | 点検内容 | 周期 | 周期 | 点検結果
[5 empty] | Ａ | Ｂ | １号機 | ２号機
2 | a. | 運行状態 |  | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を | 1M | ＜3M＞
か |  |  |  | 点検
ご | b. | かご室の周壁、天井 |  | 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検 | 1M | 3M
及び床
| c. | かごの戸及び敷居 | ① | ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 | 3M | 3M
|  |  | ② | 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ③ | ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | 3M | 3M
| d. | かごの戸ハンガーロ | ① | 取付け状態及び作動の良否を点検 | 6M | 6M
|  | ーラ | ② | ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 | 6M | 6M
| e. | かごの戸連動ロープ |  | 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗 | 1Y | 1Y
|  | 及びチェーン |  | 並びに取付け状態の良否を点検
| f. | ドアレール | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | 6M
|  |  | ② | 摩耗及びさびの有無を点検 | 6M | 6M
| g. | かごの戸のスイッチ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | 6M
|  |  | ② | 作動の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
| h. | 戸閉め安全装置 | ① | 戸の反転動作機能の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
|  |  | ② | ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検 | 1Y | 1Y
| I. | かご操作盤 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
|  |  | ② | 取付け状態の良否を点検 | 1M | 3M
| j. | かご内位置表示灯 |  | 球切れの有無を点検 | 1M | 3M
| k. | 外部への連絡装置 | ① | 呼出及び通話の良否を点検 | 1M | 3M
|  |  | ② | 装置の異常の有無を点検 | 1M | ＜3M＞
|  |  | ③ | 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検 | - | ＜3M＞
| l. | 照明 | ① | 球切れ及びちらつきの有無を点検 | 1M | 3M
|  |  | ② | 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検 | 1M | 3M
| m. | 換気扇及びファン | ① | 回転状態の作動の良否を点検 | 1M | 3M
|  |  | ② | ルーバーの汚れの有無を点検 | 1M | 3M
| n. | 停止スイッチ |  | 作動の良否を点検 | 1M | 3M
| o. | 注意銘板の表示 |  | 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否 | 1M | 3M
を点検
| p. | 停電灯装置 | ① | 点灯状態の良否を点検 | 1M | 3M
|  |  | ② | 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーで | 1Y | 1Y
あることを確認
| q. | 各階強制停止装置 |  | 作動の良否を点検 | 6M | 6M
| r. | かご床先と昇降路壁 |  | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と | 1Y | 1Y
|  | の水平距離 |  | 昇降路壁(乗用又は寝台用エレベーターに限る)との水平
距離が規定値内にあることを確認
| s. | 光電装置 |  | 作動の良否を点検 | 1M | 3M
| t. | 側部救出口 |  | 施錠及びスイッチの作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
| u. | 専用操作盤 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | 3M
|  |  | ② | 作動の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
| v. | 鏡及び手すり |  | 取付け状態の良否を点検 | 1M | 3M
| w. | 床合せ補正装置 |  | 着床面を基準として規定値内の位置において補正できる | 1M | 3M
ことを確認
3/4
|  | 点検項目 |  | 点検内容 | 周期 | 周期 | 点検結果
[5 empty] | Ａ | Ｂ | １号機 | ２号機
3 | a. | かごの上部の外観 | ① | 汚れの有無を点検 | 1M | 3M
か | b. | 非常救出口 | ① | かご外部からの開閉の良否を点検 | 6M | 6M
ご |  |  | ② | 救出口スイッチを作動させた場合にエレベータが停止す | 6M | 6M
の |  |  |  | ることを確認
周 | c. | 戸の開閉装置 | ① | 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
囲 |  |  | ② | 開閉機構の取付け状態の良否を点検 | 1Y | 1Y
・ |  |  | ③ | 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検 | 1Y | 1Y
昇 |  |  | ④ | 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有 | 1Y | 1Y
降 |  |  |  | 無を点検
路 |  |  | ⑤ | 電動機ｺﾝﾐｭﾃｰﾀ、ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼの荒損及び摩耗の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ⑥ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | 1Y
|  |  | ⑦ | ｷﾞｱｰｵｲﾙ･ｸﾞﾘｰｽの漏れ及び劣化の状態を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ⑧ | 各ｽｲｯﾁ接点の摩耗の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ⑨ | 制御抵抗管の状態を点検 | 1Y | 1Y
| d. | リタイアリングカム |  | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検 | 6M | 6M
| e. | かご上安全ｽｲｯﾁ及び |  | 作動の良否を点検 | 6M | 6M
運転装置
| f. | かごつり車及びおも | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  | りのつり車 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | 1Y
| h. | ガイドシュー又はロ |  | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検 | 1Y | 1Y
ーラーガイド
| h. | 主索及び調速機ロー | ① | 摩耗及びさびの有無の点検 | 1Y | 1Y
|  | プ | ② | 破断の有無の点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ③ | 取付け状態の良否並びにﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ及び割ﾋﾟﾝの劣化の有 | 1Y | 1Y
無を点検
|  |  | ④ | すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検 | 6M | 6M
| I. | ガイドレール及びブ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | 6M
|  | ラケット | ② | さび、変形及び摩耗の有無を点検 | 1Y | 1Y
| j. | はかり装置 |  | 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないこと | 1Y | 1Y
を確認
| k. | つり合いおもり |  | 取付け状態の良否を点検 | 6M | 6M
| m. | つり合いおもりの非 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | 1Y
| l. | 常止め装置 | ② | 非常止めの試験を行い、異常のないことを確認 | 1Y | 1Y
| m. | 上部ファイナルリミ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | 6M
|  | ットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | 6M
| n. | 誘導板及びﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ |  | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | 1Y
| o. | 中間つなぎ箱及び配 | ① | ケーブルの取付け状態の良否を点検 | 1Y | 1Y
|  | 管 | ② | 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認 | 1Y | 1Y
| p. | 着床装置 |  | 作動の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
| q. | 給油器 | ① | 給油機能の状態を点検 | 6M | 6M
|  |  | ② | 油量の適否を点検 | 6M | 6M
| r. | 終端階強制減速装置 |  | 作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
| s. | 昇降路 | ① | 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ② | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰに係る設備以外のものの有無を点検 | 6M | 6M
|  |  | ③ | 昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ④ | 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機 | 1Y | 1Y
器と接触しない措置が施されていることを確認
4 | a. | 乗り場ボタン | ① | 乗場呼びの作動の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
乗 |  |  | ② | 取付け状態の良否を点検 | 1M | 3M
場 | b. | 位置表示灯 |  | 表示灯の球切れの有無を点検 | 1M | 3M
| c. | 非常解錠装置 |  | 解錠に支障がないことを確認 | 1Y | 1Y
| d. | 乗場の戸及び敷居 | ① | ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 | 6M | 6M
|  |  | ② | 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ③ | ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | 3M | 3M
| e. | ドアインターロック | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ＜3M＞
|  | スイッチ | ② | 取付け状態の良否を点検 | 6M | 6M
| f. | ドアクローザ |  | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認 | 6M | 6M
| g. | 乗場の戸ハンガーロ | ① | 取付け状態及び作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
|  | ーラー | ② | ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 | 1Y | 1Y
| h. | 乗場の戸連動ロープ |  | 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗 | 1Y | 1Y
|  | 及びチェーン |  | 並びに取付け状態の良否を点検
| I. | ドアレール | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | 6M
|  |  | ② | 摩耗及びさびの有無を点検 | 6M | 6M
| j. | 光電装置 |  | 作動の良否を点検 | 1M | 3M
4/4
|  | 点検項目 |  | 点検内容 | 周期 | 周期 | 点検結果
[5 empty] | Ａ | Ｂ | １号機 | ２号機
5 | a. | 環境状況 | ① | 漏水の有無を点検 | 1M | 3M
ピ |  |  | ② | 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 | 6M | 6M
ッ | b. | 保守用停止スイッチ |  | 作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
ト | c. | 非常止め装置 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ② | 非常止めの試験を行い、異常のないことを確認 | 1Y | 1Y
| d. | 非常止めロープ |  | さび、捩戻り、変形及び劣化の有無並びに巻取りの良否 | 1Y | 1Y
を点検
| e. | 緩衝器 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | 6M
|  |  | ② | スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検 | 6M | 6M
|  |  | ③ | 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検 | 1Y | 1Y
| f. | ガバナーロープ用及 | ① | 走行中に異常音の有無を確認 | 1M | 3M
|  | びその他の張り車 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ③ | ピット床面との隙間の適否を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | 1Y
| g. | 移動ケーブル | ① | かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認 | 1Y | 1Y
|  |  | ② | 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検 | 1Y | 1Y
| h. | 下部ファイナルリミ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | 6M
|  | ットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | 6M
| I. | つり合いロープ(鎖) |  | 取付け状態の良否並びにさび、摩耗、破断及び劣化の有 | 1Y | 1Y
|  | 及び取付部 |  | 無を点検
| j. | つり合いおもり底部 |  | かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝 | 1Y | 1Y
|  | 隙間 |  | 器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと
緩衝器との距離が規定値にあることを確認
| k. | タイダウンセーフティ |  | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | 1Y
| l. | 耐震対策 |  | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しな | 1Y | 1Y
い措置が施されていることを確認
6 | a. | 地震時管制運転装置 |  | 作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
付 | b. | 火災時管制運転装置 |  | 作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
加 | c. | 自家発管制運転装置 |  | 作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
装 | d. | 停電時自動着床装置 | ① | 作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
置 |  |  | ② | バッテリー液に不足がないことを確認 | 3M | 3M
| e. | 自動放送装置 |  | 作動の良否を点検 | 1M | 3M
| f. | 監視盤・警報盤 | ① | 表示灯の球切れの有無を点検 | 1M | 3M
|  |  | ② | ｽｲｯﾁの作動の良否を点検 | 1Y | 1Y
|  |  | ③ | 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認 | 1M | 3M
| g. | 群管理
|  | (1).運行状態 |  | 作動の良否を点検 | 1M | 1Y
|  | (2).制御盤及び信号盤 |  | 作動の良否を点検 | 1M | 3M
| h. | ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑﾄﾞｱｾﾌﾃｨ |  | 作動の良否を点検 | 1M | 3M
| i. | 超音波ドアセフティ |  | 作動の良否を点検 | 1M | 3M
特記事項

## 様式3
| 整備履歴報告書及び次年度整備計画 |  |  |  |  | 様式３
受託者
業務処理責任者
公宅名称：〇〇AP |  |  |  | 昇降機番号： | 号機
１ 整備履歴報告書
年月日 | 交換内容 | 数量 | 型番 | 発生事由 | 実施会社名 | 備考
２ 次年度整備計画
年月日 | 交換内容 | 数量 | 型番 | 整備理由 |  | 備考